ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Щ 1.2-220

С терристорным блоком регулировки тока заряда

# Руководство по эксплуатации

2006

г. Новосибирск

- Общие указания

  - Щиток учетно-распределительный Щ 1.2-220  предназначен для :

- учета и распределения электроэнергии переменного тока напряжением 36 и 220 вольт частотой 50 Гц и постоянного тока напряжением 12 вольт;

б)  защиты линий при перегрузках и коротких

замыканиях в сети;

в)  питания осветительных приборов безопасным

напряжением 36 вольт в сырых помещениях

(погреб, смотровая яма и т.п.);

г)  зарядки аккумуляторных батарей емкостью до

90 Ач.

  - Щиток предназначен для эксплуатации в

индивидуальных садовых, дачных домах, коттеджах, капитальных гаражах при температуре окружающего воздуха от –20 до +30 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +20 градусов Цельсия.

  - Для правильной эксплуатации щитка и исключения возможных  недоразумений  внима-

тельно ознакомтесь с настоящим руководством.

ПОМНИТЕ!

- Заменять автоматические выключатели и открывать щиток можно только при отключенном автоматическом выключателе “Сеть ” (индикатор “Сеть” не горит).

- Недопустимо закорачивание автоматических выключателей, а также “+” и “-” 12 V.

- Максимальная нагрузка на трансформатор не должна превышать величины указанной на нём.

- Технические характеристики.

Напряжение питающей сети……………………   220 В

Номинальный ток на напряжение…12 В………    10 А

Мощность нагрузки на напряжение ..12 В…….<120 Вт

Номинальный ток на напряжение 36 В………      6 А

Мощность нагрузки на напряжение 36 В…    <216 Вт

Масса, не более……………………………….        10  кг

Режим работы………………………..продолжительный

Габаритные размеры………………………380*170*480

Общий вид щитка приведен в Рис 1.

## Требования по технике безопасности

  - Монтаж щитка должны проводить лица, знающие схему щитка и прошедшие специальную подготовку.

“Аккумулятор подключен”. После этого можно включить сначала ST1, а  затем автомат  “Заряд”.По показаниям амперметра проследите за величиной тока заряда. По окончании заряда, во избежание короткого замыкания, сначала отключите выключатель “Заряд”, затем снимите зажимы с контактных клемм аккумулятора, после чего кабель от зажимов щитка.

Примечание: показания прибора надо умножать на 3, чтобы определить реальный ток заряда АКБ.

Внимание !

Трансформатор рассчитан на работу с максимальной нагрузкой, указанной на нем. Категорически запрещается перегружать транс-форматор, а также закорачивать автоматические выключатели. 	Нарушение требований может привести к возгоранию трансформатора или поломке счетчика. Несоблюдение полярности при включе-нии зарядного устройства приводит к выходу из строя диодов VD1 и VD2, терристоров VT1,VT2, перегоранию R1.

Свидетельство о приемке и продаже

Дата изготовления:                             Штамп ОТК

Дата продажи:                                 подпись продавца

5.4 Вводные провода сечением не менее: алюми-

невые 10 мм2, медные 4 мм2, присоедините к

зажимам счетчика. Кожух, закрывающий колодку

счетчика, должен быть опломбирован.

5.5 При включении выключателя ВА1 “Сеть” должна

загораться индикаторная лампа HL.

YI. Порядок работы

6.1 Включите выключатель “Сеть”.

6.2 Для общего освещения помещения включите

выключатели “ВА 1” или “ВА 2”.

6.3 Для освещения пониженным напряжением 36 В

погреба, смотровой ямы и т.п. включите сначала

выключатель “ST1”,  а затем выключатель

“36 В”.

  - Заряд  аккумуляторной батареи осуществляется в

следующем порядке:

Подготовьте аккумуляторную батарею согласно

инструкции по эксплуатации и уходу за аккуму-

ляторами, подключите ее к зажимам щитка “+” и

” -” 12V. Проследите за соблюдением полярности.

При неправильной полярности на панели щитка будет гореть красный светодиод напротив надписи  “не-правильная полярность”. При правильной полярности  будет  гореть  зеленый  светодиод  напротив надписи

  - Перед началом эксплуатации корпус щитка должен быть надежно заземлен.

  - Запрещается:

а) оставлять без присмотра включенные переносные электроприборы;

б) открывать щиток во включенном сос-тоянии;

в) нагружать понижающий трансформатор нагрузкой свыше указанной на нем.

IY. Устройство щитка

4.1  Электрическая принципиальная схема приве-

дена на Рис. 2.

  - Щиток состоит из учетной, распределительной

частей и зарядного устройства.

  - Согласно схеме, счетчик  P1 предназначен для  учета поступающей  энергии.

  - Автоматический выключатель ВА1 “Сеть”

предназначен для подачи напряжения на схему и защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.

  - Выключатели ВA1 (ОСВ 1) и ВA2  (ОСВ 2)

предназначены для включения групп общего освещения (см. Рис 1).

  - Выключатель 36 В предназначен для включения нагрузки на напряжение 36 В, подключенной к контактам 5 и 6 соединитель-ной колодки XT1 (XT1:5 и  XT1:6).

  - Выключатель  ST1 предназначен для подачи напряжения 220 В на трансформатор.

  - Розетка XS2 “ 220 В”, подключена через выключатель ВА2 и  предназначена для подключения переносных электроприборов напряжением   “ 220 В”  мощностью не более 3,52 кВт.

  - Розетка XS2 “ 36 В” предназначена для подключения переносной лампы, устройства для вулканизации камер, электроинструмента и т.д., при мощности не более 216 Вт.

  - Зарядное устройство, включающее в себя автоматический выключатель “Заряд”- для подачи напряжения 12 В, диоды VD1, VD2, терристоров VT1, VT2, электронного блока ‘ТБ’, резистора R1, амперметра, зажимов XT1 “+”, XT2 “-”  12V  аккумуляторных батарей.

Большая сила тока, которая может возникнуть в начале заряда, регулируется с помощью резистора R1-им можно задать оптимальный ток заряда аккумуляторной батареи (от 2 до 10 А), что позволяет резко сократить время заряда. По мере заряда сила тока автоматически уменьшается из-за роста ЭДС батареи.

  - Трансформатор предназначен для понижения

напряжения с 220 V до 36 V и 12 V.

  - Индикаторная лампа HL предназначена для

индикации включенного состояния щитка.

Y. Поготовка к работе

5.1 Закрепите щиток в вертикальном положении на

стене.

5.2 Корпус щитка заземлите с помощью зажима

заземления медным проводом сечением не

менее 4 мм2.

5.3 Отходящие линии подсоедините согласно

схеме Рис 2 медным проводом сечением не

менее 1,5 мм2.