## Наряд
Наряд на сборку № |  | 366
Дата сдачи в производство |  | 16,09,2005
Срок изготовления |  | 1день
Дата сдачи на склад |  | 23,09,05г,
Заказчик | Импульс
Условия оплаты |  | б/н
Марка | ПР 11-7124-IP54
Исполнение
Габаритные размеры |  | 1600х700х300 | 1600х700х300
Вводное уст-во | ВА 88 3С |  | Ток, А | 400
Наличие дополнительных устройств на вводе
Фидерные группы
Марка | Ток, А | Кол-во, шт | Номера групп
ВА 101 3С | 16 | 2
ВА 101 3С | 25 | 2
ВА 101 3С | 63 | 1
ВА 201 3 | 100 | 1
Наличие дополнительных устройств на фидерах
Ввод кабелей
Степень герметичности |  | 21
Кол-во шкафов | 1 | Цена 1-го изделия |  | 8767.11 | Сумма | 8767.11
Заказ принял

## Паспорт
1. Назначение | 4. Подготовка к работе и порядок работы.
Устройства распределительные (далее УР) предназначены для приема и распределения | При подготовке устройства к работе следует произвести монтажно-наладочные операции, проверку
электрической энергии, а также для защита электрических установок при перегрузках и токов | схемы, окончательную калибровку электроаппаратуры предшествующие пуску электроустановки в
короткого замыкания в сетях с номинальным напряжением 380/220 В трехфазного переменного | эксплуатацию. Перед подачей напряжения вручную проверить плавность хода подвижных частей
тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. | аппаратов и их механическую работоспособность. Смонтированное УР должно быть подвергнуто
УР предназначены для работы в закрытых помещениях при следующих условиях: | проверке на состояние сопротивления изоляции и её электрическую прочность
1.1. Высота места установки над уровнем моря 2000м. | 5. Техническое обслуживание.
1.2. Температура окружающего воздуха от - 40° до 40°С | Устройство должно подвергаться периодическому осмотру, во время проведения которого
1.3. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при 25°С | необходимо:
1.4. Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, агрессивные газы в | 5.1. Убедиться в исправности всех элементов,
концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. | 5.2. Проверить состояние контактов аппаратов, а также всех зажимов и соединений.
1.5. Отсутствие солнечной радиации. | 5.3. Проверить состояние изоляции электрических цепей.
1.6. Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допустимое отклонение от вертикали в
любую сторону не более 20°.
2. Технические характеристики. | Таблица №1 | Технические данные УР
УР изготавливаются в следующих конструктивных исполнениях: | Длительно до- | Вводные компоненты |  |  | Линейные компоненты
1) Ящик (Я) – закрытый со всех сторон металлической оболочкой таким образом, что при закрытых . | пустимый ток | Тип | Ток | Тип | Ток | Кол-во
дверях исключается доступ к токоведущим частям. Аппараты и приборы крепятся на раме, | УР, А |  | рабоч., А |  | рабоч., А | в шт
контрольно-измерительные приборы устанавливаются на дверях. Степень защиты IP 21 или IP 54 (только ПР)
2) Шкаф (Ш) - закрытый со всех сторон металлической оболочкой таким образом, что при
закрытых дверях исключается доступ к токоведущим частям. В шкафах устанавливаются блоки.
Степень защиты IP21 (ПР и ШР).
По виду установки УР изготовляются:
1)Навесные - для крепления на стенах и других подобных конструкциях (исполнение – Я).
2)Утопленные – для установки в нишах стен (исполнение Я и Ш).
3)Напольные – для установки на полу ( исполнение Ш).
УР допускают ввод проводом в трубах и кабелем с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией | Таблица №1 | Дополнительные устройства
с медными и алюминиевыми жилами и вывод проводом в трубах и кабелем с резиновой или |  | Устройства на вводе |  |  | Устройства на выходе
пластмассовой изоляцией с медными и алюминиевыми жилами. Конструкция Я допускает ввод и выход | Марка |  | Кол-во | Марка |  | Кол-во
питающих и отходящих линий как сверху, так и снизу, а конструкция Ш – только снизу.
Габаритные размеры и масса
Верхняя и нижняя крышки УР навесного расположения, через которые осуществляется ввод(выход), | 6. Гарантия изготовителя.
выполнены съемными. Отверстия в крышке для ввода (вывода) проводников выполняются | Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев.
потребителем при монтаже. | Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт УР при соблюдении условий эксплуатации и
Для пунктов степени защиты IP 54, кроме резиновых уплотнений на дверце, по заказы потребителя | загрузки, указанных в таблице.
поставляются сальники | 7. Свидетельство о приёмке.
УР серии ПР изготовляются с автоматическими выключателями на вводе (серий АЕ 2056, ВА 5135, | УР серии |  |  | соответствует требованиям ТУ3434-001-23561445-01 и
ВА 57ф35, ВА 5237, ВА 5239, ВА 47-63,ВА 47-29) и автоматическими выключателями на выходе ( 3 пол. | признано годным к эксплуатации.
– АЕ 2046, АЕ 2056, ВА5125, ВА 5135, ВА 57ф35, ВА 47-63, ВА 47-29; 1 пол. – АЕ 2044, ВА47-63).
УР серии ШР изготовляются с рубильником на вводе (серий ВР, РБ, ПЦ) и плавких вставок на
выходе (серий ПН2, НПН2).
Технические данные УР приводятся в таблице №1 | Дата изготовления
По желанию заказчика УР может комплектоваться дополнительными устроиствами, например
измерительными приборами. Сведения о них указываются в таблице №2
ОТК ____________________
3. Меры безопасности.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт УР разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку.
Во всех типах УР обязательно применение заземления. Заземляющий болт должен быть
предохранен от самоотвинчивания.

## Лист3
Шкаф распределительный (ПР,ШР) ПАСПОРТ